| 青阳县建筑起重设备暨市场行为检查情况汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 建筑 面积 （m2） | 存在问题 | 处理情况 |
| 1 | 青阳县人民医院整体搬迁 | 青阳县人民医院 | 安徽省建科建设监理有限公司 | 宝利建设集团有限公司 | 77422.57 | 1、脚手架底层安主网未张挂，超过三步以上的脚手架无连墙措施，开口架处无横向斜撑； 2、地库潮湿，采用220V电压照明，无接地线； 3、有限空间（地库水池）现场无检测有害气体仪器或其他有效检测设备，无安全防护设施，无照明设施，无警示标志，无通风设备等； 4、三台塔机安拆在同一时间进行技术交底，3#塔机专用配电箱无电器接线图，基础节预埋无制造厂认可资料； 5、现场未能提供劳务公司（南京平王建筑劳务公司）安全生产许可证； 6、现场质量员费太好、左朦，技术负责人张浩社保资料未见，技术负责人职称证书非建筑工程专业，其他管理人员社保缴纳日期滞后； 7、现场未能提供施工总承包单位支付劳务工程款凭证； 8、部分工人存在未做安全教育的现象； 9、1#塔吊：基础节主杆焊接扁铁，回转限位未接线，司机室底座开口销使用不规范；3号塔吊司机室无绝缘地板；4#塔吊：小车滑轮防脱用铁丝代替开口销固定，小车钢丝绳绳卡安装方向错误，。 | 立即整改 青建安监字[2020]第29号 |
| 2 | 尚书房1#-6#楼工程 | 青阳县建投置业有限公司 | 合肥工大建设监理有限公司 | 安徽水地建设工程有限公司 | 29368.2 | 1、1#-6#楼塔吊、升降机8月维保资料监理未签字确认，记录不完整，未能反映机械正常运转情况；2#塔吊：附墙预埋件无隐蔽工程验收记录，5#塔吊：小车钢丝绳绳卡安装方向错误，塔吊爬梯无安全绳。 4#楼塔吊：回转机构密封圈掉落，司机室地板破损严重，无绝缘地板； 2、项目经理带班检查记录中对存在的问题无整改结果，未见公司领导带班检查记录； 3、雨棚部位落地架加固支撑拆除，人货电梯接料平台连墙件不足； 4、安全通道放材料杂物，底层随意开设多个施工通道； 5、部分悬挑架上拉钢丝绳放置与方案不符； 6、现场灭火器配备不足，配电房安全设施不齐全，无绝缘垫，进线洞口挡鼠板防护不严，无总平面布置图。 | 立即整改 青建安监字[2020]第20号 |
| 3 | 建投•尚书房二期7#-22#楼，S1-S3#楼及地下车库 | 青阳县建投置业有限公司 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | 内蒙古兴泰建设集团有限公司 | 136701.9 | 1、县挑脚手架超长构件未按方案设置上拉钢丝绳卸载，保护钢丝绳松弛，空调板部位钢丝绳未按方案穿洞； 2、县挑钢平台受力钢丝绳直径为ф14，与方案不符（ф17.5），支座锚环设置与方案不符，通道不畅（未铺板）； 3、采光井部位脚手架立杆间距过大，方案未见； 4、采光井、烟道等部位临边未防护； 5、部分连墙件（南侧剪刀墙转角处）缺失； 6、梁外侧模板支撑未设置扫地杆，楼梯斜向支撑； | 局部停工整改 青建安监字[2020]第33号 |
| 4 | 明发阳光青城建设项目1号地块 | 明发集团青阳城市开发有限公司 | 安徽省建科建设监理有限公司 | 南京千秋业建设集团有限公司 | 70038.9 | 1、1#楼塔吊：电铃失效，司机座椅固定不牢；11#楼塔吊：灭火器失效，相序保护器短接；12#楼塔吊灭火器无，标准节螺栓松动，相序保护器短接；（塔吊停止使用）。 2、爬升架防坠装置砂浆污染严重，个别装置失效，应逐个检查调试，未固定爬升架顶升后连墙件未及时固定，架体上堆放杂物； 3、12#-14#楼区域建筑物四周场地不平整，局部积水，底层未实施封闭； 4、14#楼剪力墙支模施工，根部砼表层垃圾未清理； | 局部停工整改 青建安监字[2020]第27号 |
| 5 | 明发阳光青城3#地块 | 明发集团青阳城市开发有限公司 | 安徽省科信工程建设监理有限公司 | 池州市金州建筑装饰工程有限责任公司 | 27556.8 | 1、塔吊维保记录流于形式，不能真实反映设备的运转情况； 2、2#楼塔吊司机室地板破损严重，回转制动失效，相序保护器短接；3#塔吊电铃失效，起升高度限位失效，相序保护器短接；（塔吊停止使用） 3、雨棚部位落地架未按方案处理； 4、电梯井部位防护不严；脚手架上钢管、横板随意堆放； 5、3#楼十层立柱、剪刀墙封模施工，多处主筋钢筋偏位未处理，箍筋漏扎，扎点松动，拉钩未按图纸绑扎。 | 局部停工整改 青建安监字[2020]第18号 |
| 6 | 明发青阳阳光青城5#地块 | 明发集团青阳城市开发有限公司 | 安徽省科信工程建设监理有限公司 | 南京市第十建筑工程有限公司 | 173971.55 | 1、花篮悬挑架转交部位超长构件未按方案设置拉杆，其他部位拉杆直径（ф18）与方案（ф20）不符； 2、采光井部位脚手架立杆间距过大； 3、接料平台采用双立杆，其中间立杆未有效连接； 4、塔吊：3#楼司机室无灭火器，电缆用铁丝固定，小车断绳保护用铁丝固定；4#楼司机室底座连接销未安装，电铃失效；7#楼电缆线用铁丝固定，高度限位失效（塔吊停止使用）。 | 局部停工整改 青建安监字[2020]第35号 |
| 7 | 明发阳光青城6号地块 | 明发集团青阳城市开发有限公司 | 安徽省科信工程建设监理有限公司 | 南京千秋业建设集团有限公司 | 95614.25 | 1、超长悬挑工字钢上拉杆上支座与方案不符； 2、采光井部位立杆间距过大； 3、电梯井、采光井部位临边防护不严； 4、现场道路扬尘严重，防治措施不到位； 5、2#楼塔吊标小车钢丝绳绳卡少一个，钢丝绳排序混乱； 6、起重设备的维修记录、脚手架验收记录不齐全。 | 立即整改 青建安监字[2020]第26号 |
| 8 | 康恒.和园10#、20#、21#、22#楼工程 | 青阳县康恒房地产开发有限公司 | 湖北亚太建设监理有限责任公司 | 安徽柘鑫建设集团有限公司 | 20779.25 | 1、起重机械维保记录表超前盖章，无维保结论；10#楼塔吊基础积水； 2、受限空间技术交底，接受人有代签现象； 3、10#楼采光井部位楼层未设置防护，楼面大洞口未做覆盖防护措施； 4、10#楼板内支撑搭设正面规范要求，未设置剪刀撑，扫地杆缺失，染的支撑构造做法不规范； 5、部分脚手架纵向水平杆不连续，连墙件设置不符合规程要求； 6、剪刀墙根部漏浆现象普遍； 7、未见监理部平行检查记录； 8、总配电房搭设不规范，无平面布置图，无电工巡查记录；临时用电线缆乱拉乱接； 9、塔吊：10#楼基础积水，电铃失效，小车防断绳装置铁丝捆绑。 | 立即整改 青建安监字[2020]第28号 |
| 9 | 1#、2#、3#、4#、5#厂房工程 | 青阳县国有工业资产经营有限公司 | 安徽宗华建设项目管理有限公司 | 安徽兴罗建设集团有限公司 | 29613.6 | 1、现场2台塔吊，未见告知单，塔吊安装监理单位旁站记录缺失； 2、总配电箱内垃圾未清理，无平面布置图； 3、工程专项施工方案未审批，未签字盖章；各分项检验批监理检查记录流于形式，报验表监理单位未盖章； 4、未见施工企业领导带班记录；桩基分包单位企业资质、开工报审、设备、材料检验等相关资料缺失； 5、施工单位项目经理、质量员等关键岗位人员未到岗履职。 | 立即整改 青建安监字[2020]第25号 |
| 10 | 海挺环境科技1#、2#车间、办公楼 | 安徽海挺环境科技股份有限公司 | 安徽建博建筑工程管理有限公司 | 安徽登铭建设工程有限责任公司 | 28000 | 1、未设项目管理部，未见七牌一图； 2、消防水池基坑周边未设置临边防护栏杆； 3、现场临时用电布置混乱，乱拉乱接现象普遍； 4、总配电房使用非防火资料搭建，消防砂池内未装砂，未见电工巡查记录； 5、项目经理、总监理工程师、安全员、质量员等关键人员未到岗履职；； 6、未见工程施工资料及方案，未见监理资料； 7、桩机报验资料，桩基专项施工方案，验收记录未见； 8、未见钢筋、钢构件等原材报验、复试资料； | 立即停工整改 青建安监字[2020]第19号 |
| 11 | 欧德克阀门1# 厂房 | 欧德克阀门业股份有限公司 | 安徽建大项目管理有限公司 | 安徽青宏建筑工程有限公司 | 15991.56 | 1、安全技术交底，安全教育台帐不完善； 2、未见高温季节专项施工方案； 3、钢筋加工防护棚剪刀撑设置不到位； 4、未见施工临时用电专项方案； | 限期整改 |
| 12 | 亿强1#、2#厂房及办公楼 | 安徽亿强项目管理有限公司 | 青阳县建设监理有限责任公司 | 安徽麒彧建筑工程有限公司 | 8691.94 | 1、物料提升机未告知，未办理使用备案，未见维保记录； 2、办公楼脚手架局部区域基础未硬化，部分扫地杆搭设不符合规范要求，脚手架基础未采取排水措施； 3、钢筋、木工加工区域未搭设防护棚； 4、总配电房设置不符合规范要求，现场施工用电乱拉乱接； 5、施工现场道路未硬化，扬尘防治未落实，文明施工状况差； 6、基槽、基础验收记录不齐全。 | 立即整改 青建安监字[2020]第24号 |
| 13 | 青阳兴阳建材年产200万吨1#-3#及办公楼 | 青阳县兴阳建筑材料有限公司 | 青阳县建设监理有限责任公司 | 安徽泛海建设投资有限公司 | 7416.98 | 1、物料提升机未告知，未办理使用备案，未见维保记录； 2、办公楼窗台卧梁未按质量通病病防治措施设置； 3、总配电房随意加设配电箱，现场临时用电混乱，线缆破损外露，乱拉乱接； 4、办公楼连墙件缺失，部分楼梯未设防护； 5、1#车间廊道出口处积水未排除，钢筋浸泡在水中； 6、岩棉板粘贴砂浆饱满度不符合规范要求。 | 立即停工整改 青建安监字[2020]第22号 |
| 14 | 年产10万吨轻质碳酸钙及3万吨纳米碳酸钙材料项目 | 青阳县泰鑫新材料有限公司 | 湖北亚太建设监理有限责任公司 | 南京耀公建设工程有限公司 | 21393.12 | 1、脚手架未按方案搭设，墙件缺失严重，底层安全网未挂设，亦未见搭设验收记录和技术交底，脚手架上建筑垃圾未清理； 2、安全通道搭设不规范，且与外架相连，接料平台与外架相连，四周防护封闭不严，且两侧脚手架未按开口架要求搭设； 未见项目部及企业领导带班记录； 3、楼面较大洞口未覆盖，楼梯防护不到位； 4、关键岗位人员部分人员未到岗履职； 4、墙体砌筑不符合规范要求，砂浆不饱满，存在通缝、瞎缝现象，个别墙体存在混砌现象，二次结构存在夹杂砖块，钢筋外露现象明显，空调板根部未设防水埂； 5、施工用电方案未交底，使用前未验收； 6、施工单位项目技术负责人、质量员等关键岗位人员未到岗履职； 7、未见企业及项目部领导带班检查记录。 | 立即整改 青建安监字[2020]第31号 |
| 15 | 祥腾1#、2#厂房工程 | 安徽祥腾非金属科技材料有限公司 | 青阳县建设监理有限公司 | 池州圣翔建筑工程有限公司 | 5417.62 | 1、相关专项方案报审表、审批表监理匀未签字、盖章审批； 2、公司领导带班检查记录不齐全； 3、未见钢构吊装方案；未见混凝土、钢筋等材料复试检验报告； 4、施工主道路未硬化，扬尘防治落实不到位，现场文明施工状况差。 | 立即整改 |
| 16 | 青阳九华佛国温泉综合开发项目二期2#、3#楼 | 安徽九华温泉开发有限公司 | 江苏广厦建设监理有限公司 | 香河万利通实业有限公司 | 2353.56 | 1、钢筋加工区防护棚未搭设，机械未设开关箱且未做接地； 2、现场施工用电混乱，一闸多用，乱拉乱接，拖地电缆未做防护措施； 3、塔吊四周未做防护，专用电箱未固定，动照未分离； 4、基坑周边安全防护未做，基础开挖土方堆积距离基坑过近； 5、基础防雷接地镀锌扁铁设计为40×4，现场施工采用25×4，不符合设计要求； 6、2#楼基础承台底板钢筋X向和Y向随意放置； 7、项目经理、项目总监、安全员、质量员等关键岗位人员未到岗履职； 8、施工道路积尘严重，扬尘防治未落实，文明施工状况差。 | 停工整改 青建安监字[2020]第34号 |
| 17 | 礼貌山老村改造工程A-H幢 | 安徽喜悦旅游管理有限公司 | 青阳县建设监理有限责任公司 | 东旭建设集团有限公司 | 3765.19 | 1、总配电房内部未设总平面布置图，检查记录流于形式，一级漏保参数过小，频繁动作保护（跳闸）； 2、框架施工时多处木工作业，未设作业平台且防护措施不到位； 3、E栋酒店电梯井一层位置未按要求设置防护； 4、夏季高温施工，电缆成堆放置，未做防护措施，夜间照明设备用电电缆直接缠绕在脚手架上，未做绝缘保护； 5、施工单位管理人员社保证明材料未见。 | 立即整改 青建安监字[2020]第21号 |
| 18 | 青阳县安然废弃资源综合利用有限公司1#生产车间 | 青阳县安然废弃资源综合利用有限公司 | 安徽江辰建设项目管理有限公司 | 安徽凯里建筑工程有限公司 | 1804.55 | 1、未见钢结构吊装方案； 2、施工现场未设配电房，施工用电未接“三纲配电、两级保护”要设置； 3、施工现场未设“七牌一图”，相关制度未落实。 | 立即整改 |
| 19 | 青阳县供电公司陵阳供电所 | 国网安徽省电力有限公司青阳县供电公司 | 东至县工程建设监理有限责任公司 | 池州市九洲建筑安装有限公司 | 692.5 | 1、脚手架南侧防护不到； 2、一层模板支撑个别立杆悬空，边侧扫地杆未连续到位； 3、总配电房位于项目区场地外，未做封闭及标识； 4、未见脚手架专项施工方案及验收资料。 | 立即整改 |
| 20 | 安徽苍泰新型建筑材料有限公司1#厂房 | 安徽苍泰新型建筑材料有限公司 | 青阳县建设监理有限责任公司 | 池州市睿鑫建筑工程有限公司 | 2748.58 | 1、现场未落实三级配电，两级保护，分配电箱位置设置不合理，且标识不明； 2、施工现场未设“七牌一图”，相关制度未落实； 3、现场大面积裸土未覆盖，扬尘防治落实不到位； | 立即整改 |
| 21 | 朝山沐野一期九华精品酒店项目1#、2#楼 | 青阳县朝山置业有限公司 | 湖亚亚太建设监理有限责任公司 | 安徽宏科建设投资有限公司 | 1284.34 | 1、钢管脚手架搭设不规范，立杆悬空（部分），存在较大隐患； 2、在建工程临边一侧距离太近边坡未支护防护； 3、施工用电电缆随意敷设，开关箱较少。 | 立即整改 |
| 22 | 莲花福地八都禅院1#-8#楼 | 青阳县金法螺文化传播有限公司 | 阶梯项目咨询有限公司 | 池州市九洲建筑安装有限公司 | 14606.28 | 1、现场使用移动式汽车带进行垂直运输； 2、现场未见司索信号工及起得机司机操作证； 3、多处脚手架基础沉降造成立杆悬空，特别是入口处砖砌挡土墙已变形； 4、安全通道搭设长度不符合规划要求，且两侧未封闭防护； 5、项目处于半停工状态，检查时项目经理、安全员不在岗。 | 立即整改 |
| 23 | 九华山华东精英示范园1#-57# | 青阳县景文置业有限公司 | 安徽省百士德工程咨询公司 | 池州市城北建筑安装公司 | 8475.15 | 1、脚手架搭设不规范，连墙件不足，局部离墙间隙过大，开口架处未设Z字撑； 2、楼梯口、楼层边临边防护不到位； 3、景观工程施工处边坡较高无方案，无防护支护措施，且边坡顶堆放钢筋； 4、项目经理、技术负责人、安全员、质量员以及项目总监等关键岗位人员均未到岗履职； 5、脚手架上堆放建筑材料（钢筋、钢管），且作业层未满铺。 | 立即停工整改 青建安监字[2020]第30号 |
| 24 | 龙骏家园项目一期1#-6#楼及地下室 | 青阳县龙骏家园养老产业发展有限公司 | 安徽省建信工程监理咨询有限公司 | 安徽省交通航务工程有限公司 | 36343.4 | 1、物科提升机使用备案资料未见，备案驾驶员与现场不符； 2、设备维护流于形式，未有实则性维保记录； 3、悬挑脚手架工字钢固定未按方案实施；脚手架体连墙件拆除，部分连墙件直接拉结于大横杆； 4、部分楼层临边无安全防护，电梯井防护不到位； 5、临时用电电缆线乱拉乱接，物料提升机开关箱缺失； 6、地下室集水坑未作平面、立面防护； 7、1#楼安全通道防护封闭不严，且幕墙施工后通道不畅。 | 立即整改 青建安监字[2020]第32号 |
| 25 | 五溪山色大酒店体育运动中心 | 安徽九华山旅游发展股份有限公司 | 湖北亚太建设监理有限责任公司 | 安徽九德建设工程有限公司 | 2182.06 | 1、塔吊开关箱位置设备不合理，且未按临时用电标准配置空气开关和漏电保护器，部分标准节螺栓松动，回转电机漏油，主卷扬钢丝绳防脱装置缺失，高度限位短接司索信号工未到岗履职； 2、未见危大工程清单，现场基坑开挖超3米，未见施工方案，现场钢结构单榀钢梁重约15吨，超过100KN起重吊装，属超危大工程，方案未论证； 3、用电方案未见平面布置图，现场二级配电箱未设标识，开关箱远离用电设备（大于3m）且集中放置无标识，电缆随意敷地，开关箱未设漏保； 4、外架多处立杆悬空，东南端未设扫地杆，未满铺竹笆等脚手板，安全网滞后，连墙件偏少，北侧无外架防护； 5、现场地下室（战时人防）有受限空间方案，但无实施记录和相关设备。 | 立即整改 青建安监字[2020]第23号 |
| 26 | 九华国际康养候鸟基地度假区项目A1-A8#接待中心 | 安徽九华亁坤文化旅游发展有限责任公司 | 湖北亚太建设监理有限责任公司 | 中国京冶工程技术有限公司 | 15977.31 | 1、现场未见塔吊资料，多处标准节螺栓松动锈死，小车前后限位失效，钢丝绳断丝严重，小车钢丝绳断绳保护装置捆绑； 2、项目处于半停工状态，部分管理人员未到岗； 3、酒店各楼层无临边防护，脚手架提前拆除体； 4、电梯、管道设备通道防护不完善，且未设防护门； 5、施工现场配电箱未按三级配电，二级保护设置。 | 立即整改 |